## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» Алтайского края в 2025 году
| Наименование компетенции |  | Сантехника и отопление
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Установка застенных модулей, монтаж системы водоотведения | [6 empty] | 9
1 | Защитные очки и перчатки
|  | И | Участник использовал защитные перчатки при выполнении модуля А? |  | Защитные перчатки использовались согласно инструкции по ОТ (не было замечаний)! Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.2
|  | И | Участник использовал защитные очки при выполнении модуля А? |  | Защитные очки использовались согласно инструкции по ОТ (не было замечаний) - уборка рабочего места означает, что участник не использует защитные очки! Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.2
2 | Использование материалов: трубы и фитинги
|  | И | Участнику потребовались дополнительные трубы |  | Введите суммарную длину дополнительных отрезков трубы, потребовавшихся участнику в метрах, например, 1,25 0 м = полная оценка / 1-2 м суммарно для всех систем = половина оценки / более 2 м = 0 оценка | 0 | 1 | 0.2
|  | И | Участнику понадобились дополнительные фитинги |  | Введите количество дополнительных фитингов выданных участнику 0 = полная оценка / 1-2 фитинга суммарно для всей системы = половина оценки / 3 и более = 0 оценка | 0 | 1 | 0.2
3 | Чистота
|  | И | Нет вспомогательных линий за исключением нулевых линий. |  | В зоне выполнения модуля на стенах нет всомогательных линий (исключение составляют нулевые линии) Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.1
|  | И | На стенах нет видимых неправильных отверстий сделанных участником |  | В зоне выполнения модуля на стенах нет неправильных отверстий сделанных участником Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.15
|  | И | Инструмент убран после окончания работы? |  | Проверка проводится в перерыве на обед, по завершению рабочего времени в конце рабочего дня и завершению модуля участником. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.1
|  | И | На полу в рабочей зоне отсутствуют излишки труб, фитинги, упаковочные коробки? |  | Проверка проводится в перерыве на обед, по завершению рабочего времени в конце рабочего дня и завершению модуля участником. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.1
4 | Завершение и сдача работы в отведенное время
|  | И | Модуль завершен в отведенное время? |  | Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала. Завершение фиксируется только в случае наличия всех элементов и оборудования системы выполняемого модуля. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 1
5 | Работа с нормативной, сопроводительной документацией, чертежи
|  | И | Система в целом смонтирована в соотетствии чертежу? Все элементы присутствуют согласно чертежу? |  | Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 0.65
|  | И | Все трубы системы установлены в правильном направлении потока? |  | Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 0.4
|  | И | Все элементы системы установлены в правильном направлении потока? |  | Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 0.4
6 | Размеры
|  | И | Размер 1 (ПП) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
|  | И | Размер 2 (ПП) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
|  | И | Размер 3(ПП) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
|  | И | Размер 4 (Безраструбная чугунная канализация) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
|  | И | Размер 5 (Безраструбная чугунная канализация) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
|  | И | Размер 6 (Безраструбная чугунная канализация) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
7 | Вертикаль и горизонталь
|  | И | Вертикаль и горизонталь 1. Уклон (ПП) |  | Уклон в пределах 0,57ᵒ≤ х ≤1,72ᵒ = полная оценка / Уклон выходящий за пределы значений < 0,57ᵒ…1,72ᵒ< = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из тулбокса участника, введите данные с цифрового уровня |  | 5 | 0.25
|  | И | Вертикаль и горизонталь 2. Вертикаль (ПП) |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из тулбокса участника, введите данные с цифрового уровня | 90 | 5 | 0.25
|  | И | Вертикаль и горизонталь 3. Уклон (Безраструбная чугунная канализация) |  | Уклон в пределах 0,57ᵒ≤ х ≤1,72ᵒ = полная оценка / Уклон выходящий за пределы значений < 0,57ᵒ…1,72ᵒ< = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из тулбокса участника, введите данные с цифрового уровня |  | 5 | 0.25
|  | И | Вертикаль и горизонталь 4. Вертикаль (Безраструбная чугунная канализация) |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из тулбокса участника, введите данные с цифрового уровня | 90 | 5 | 0.25
8 | Соединения
|  | С | Соединение 1 (ПП) разрушающий контроль |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Резиновое кольцо вставлено неправильно или не вставлено совсем / Допущено 3 неверные позиции
|  |  |  | 1 | Вставляемый конец трубы подготовлен неправильно, (отсутствует фаска)/ Труба отрезана не под прямым углом, не удален внутренний грат / В соединении трубы не остается пространство 10мм для удлинения. (допустимое отклонение +/- 2 мм)
|  |  |  | 2 | Вставляемый конец трубы подготовлен неправильно, (отсутствует фаска)/ ИЛИ Труба отрезана не под прямым углом, не удален внутренний грат ИЛИ В соединении трубы не остается пространство 10мм для удлинения. (допустимое отклонение +/- 2 мм)
|  |  |  | 3 | Неверные позиции отсутствуют
|  | С | Соединение 2 (ПП) разрушающий контроль |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Резиновое кольцо вставлено неправильно или не вставлено совсем / Допущено 3 неверные позиции
|  |  |  | 1 | Вставляемый конец трубы подготовлен неправильно, (отсутствует фаска)/ Труба отрезана не под прямым углом, не удален внутренний грат / В соединении трубы не остается пространство 10мм для удлинения. (допустимое отклонение +/- 2 мм)
|  |  |  | 2 | Вставляемый конец трубы подготовлен неправильно, (отсутствует фаска)/ ИЛИ Труба отрезана не под прямым углом, не удален внутренний грат ИЛИ В соединении трубы не остается пространство 10мм для удлинения. (допустимое отклонение +/- 2 мм)
|  |  |  | 3 | Неверные позиции отсутствуют
|  | С | Соединение 3 (Безраструбная чугунная канализация) разрушающий контроль |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Не равномерно затянуты винты, есть перекосы и зазоры, либо хомут не затянут вовсе. Усилие затяжки не соответствуют табличным значениям. Момент затяжки: DN 50–80: 6–8 Нм DN 100–150: 10–12 Нм DN 200–300: 15–20 Нм Рез трубы выполнен не под прямым углом Труба не вставлена до дистанционного кольца резинового уплотнения
|  |  |  | 1 | Выполнены все условия кроме двух неверных позиций: Края обреза не обработаны защитным покрытием Нет отметок половины длины соединителя на каждом из концов трубы.
|  |  |  | 2 | Выполнены все условия кроме одной из неверных позиций: Края обреза не обработаны защитным покрытием Нет отметок половины длины соединителя на каждом из концов трубы.
|  |  |  | 3 | Равномерно затянуты винты «0», нет перекосов и зазоров. Усилие затяжки соответствуют табличным значениям. Момент затяжки: DN 50–80: 6–8 Нм DN 100–150: 10–12 Нм DN 200–300: 15–20 Нм Рез трубы выполнен под прямым углом. Поверхность отреза и концы трубы попадающие в зону уплотнения зачищены и не имеют неровности. Края обреза обработаны защитным покрытием
|  | С | Соединение 4 (Безраструбная чугунная канализация) разрушающий контроль |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Не равномерно затянуты винты, есть перекосы и зазоры, либо хомут не затянут вовсе. Усилие затяжки не соответствуют табличным значениям. Момент затяжки: DN 50–80: 6–8 Нм DN 100–150: 10–12 Нм DN 200–300: 15–20 Нм Рез трубы выполнен не под прямым углом Труба не вставлена до дистанционного кольца резинового уплотнения
|  |  |  | 1 | Выполнены все условия кроме двух неверных позиций: Края обреза не обработаны защитным покрытием Нет отметок половины длины соединителя на каждом из концов трубы.
|  |  |  | 2 | Выполнены все условия кроме одной из неверных позиций: Края обреза не обработаны защитным покрытием Нет отметок половины длины соединителя на каждом из концов трубы.
|  |  |  | 3 | Равномерно затянуты винты «0», нет перекосов и зазоров. Усилие затяжки соответствуют табличным значениям. Момент затяжки: DN 50–80: 6–8 Нм DN 100–150: 10–12 Нм DN 200–300: 15–20 Нм Рез трубы выполнен под прямым углом. Поверхность отреза и концы трубы попадающие в зону уплотнения зачищены и не имеют неровности. Края обреза обработаны защитным покрытием
Б | Монтаж систем холодного и горячего водоснабжения с установкой встраиваемых элементов | [6 empty] | 32.55
1 | Защитные очки и перчатки
|  | И | Участник использовал защитные перчатки при выполнении модуля Б? |  | Защитные перчатки использовались согласно инструкции по ОТ (не было замечаний)! Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.2
|  | И | Участник использовал защитные очки при выполнении модуля Б? |  | Защитные очки использовались согласно инструкции по ОТ (не было замечаний) - уборка рабочего места означает, что участник не использует защитные очки! Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.2
2 | Средства индивидуальной защиты - длинные рукава и огнеупорные перчатки
|  | И | Участник использовал одежду с длинными рукавами для работы при проведении работ с высокими температурами? |  | На протяжении выполнения всей задачи участник использовал одежду с длинными рукавами при проведении работ с высокими температурами (не было замечаний) Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.1
|  | И | Участник использовал ХБ перчатки (без ПВХ покрытия) при проведении работ с высокими температурами? |  | На протяжении выполнения всей задачи участник использовал ХБ перчатки при проведении работ с высокими температурами (не было замечаний) Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.1
|  | И | Участник использовал одежду с длинными рукавами для работы с открытым огнём? |  | На протяжении выполнения всей задачи участник использовал одежду с длинными рукавами при проведении работ с открытым огнём (не было замечаний) Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.1
|  | И | Участник использовал огнеупорные перчатки для работы с открытым огнём? |  | На протяжении выполнения всей задачи участник использовал огнеупорные перчатки при проведении работ с открытым огнём Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.1
3 | Использование материалов: трубы и фитинги
|  | И | Участнику потребовались дополнительные трубы |  | Введите суммарную длину дополнительных отрезков трубы, потребовавшихся участнику в метрах, например, 1,25 0 м = полная оценка / 1-2 м суммарно для всех систем = половина оценки / более 2 м = 0 оценка | 0 | 1 | 0.2
|  | И | Участнику понадобились дополнительные фитинги |  | Введите количество дополнительных фитингов выданных участнику 0 = полная оценка / 1-2 фитинга суммарно для всей системы = половина оценки / 3 и более = 0 оценка | 0 | 1 | 0.2
4 | Чистота
|  | И | Нет вспомогательных линий за исключением нулевых линий. |  | В зоне выполнения модуля на стенах нет всомогательных линий (исключение составляют нулевые линии) Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.1
|  | И | На стенах нет видимых неправильных отверстий сделанных участником |  | В зоне выполнения модуля на стенах нет неправильных отверстий сделанных участником Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.15
|  | И | Инструмент убран после окончания работы? |  | Проверка проводится в перерыве на обед, по завершению рабочего времени в конце рабочего дня и завершению модуля участником. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.1
|  | И | На полу в рабочей зоне отсутствуют излишки труб, фитинги, упаковочные коробки? |  | Проверка проводится в перерыве на обед, по завершению рабочего времени в конце рабочего дня и завершению модуля участником. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.1
5 | Завершение и сдача работы в отведенное время
|  | И | Модуль завершен в отведенное время? |  | Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала. Завершение фиксируется только в случае наличия всех элементов и оборудования системы выполняемого модуля. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 1
6 | Работа с нормативной, сопроводительной документацией, чертежи
|  | И | Система в целом смонтирована в соотетствии чертежу? Все элементы присутствуют согласно чертежу? |  | Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 0.65
|  | И | Все трубы В1 расположены согласно чертежу? |  | Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 0.4
|  | И | Все трубы Т3 расположены согласно чертежу? |  | Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 0.4
7 | Дизайн (менеджмент)
|  | И | Вентили и другая трубопроводная арматура установлены в правильном направлении? |  | Все вентили, фильтры, краны установлены по направлению потока Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 4 | 1
|  | И | КИП установлены в правильном направлении? |  | Все КИП, насосы, клапаны установлены по направлению потока Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 4 | 1
|  | И | Все изгибы (узлы) труб системы В1 выполнены в соответствии эскизам узлов? |  | Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 4 | 0.5
|  | И | Все изгибы (узлы) труб системы Т3 выполнены в соответствии эскизам узлов? |  | Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 4 | 0.5
|  | И | Диаметры всех труб соответствуют проекту? |  | Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 4 | 0.5
8 | Размеры
|  | И | Размер 1 (PE-Xc/Al/PE) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
|  | И | Размер 2 (PE-Xc/Al/PE) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
|  | И | Размер 3 (PE-Xc/Al/PE) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
|  | И | Размер 4 (PE-X/Al/PE-X) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
|  | И | Размер 5 (PE-X/Al/PE-X) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
|  | И | Размер 6 (PE-X/Al/PE-X) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
|  | И | Размер 7 (PРR) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
|  | И | Размер 8 (PРR) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
|  | И | Размер 9 (PРR) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
|  | И | Размер 10 (PРR) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
|  | И | Размер 11 (Cu) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
|  | И | Размер 12 (Cu) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
|  | И | Размер 13 (Cu) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
|  | И | Размер 14 (Cu) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
9 | Соединения
|  | И | Пресс-соединение 1 (Аксиальная запресовка PE-Xc/Al/PE) |  | Пресс-втулка запресованна правильной стороной. Зазор между пресс-втулкой и фитингом более 0,5 мм Труба имеет прямой участок после фитинга более 10 мм Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 5 | 0.25
|  | И | Пресс-соединение 2 (Аксиальная запресовка PE-Xc/Al/PE) |  | Пресс-втулка запресованна правильной стороной. Зазор между пресс-втулкой и фитингом более 0,5 мм Труба имеет прямой участок после фитинга более 10 мм Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 5 | 0.25
|  | И | Пресс-соединение 3 (Аксиальная запресовка PE-Xc/Al/PE) |  | Пресс-втулка запресованна правильной стороной. Зазор между пресс-втулкой и фитингом более 0,5 мм Труба имеет прямой участок после фитинга более 10 мм Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 5 | 0.25
|  | С | Пресс-соединение 4 (Радиальная запресовка PE-X/Al/PE-X) |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Фитинг запрессован неправильно или не запрессован Трубу не видно в смотровых окнах.
|  |  |  | 1 | Трубу не полностью видно в двух или более смотровых окнах
|  |  |  | 2 | Трубу не полностью видно в одном смотровом окне. Индикатор обжима все еще находится на фитинге.
|  |  |  | 3 | Неверные позиции отсутствуют
|  | С | Пресс-соединение 5 (Радиальная запресовка PE-X/Al/PE-X) |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Фитинг запрессован неправильно или не запрессован Трубу не видно в смотровых окнах.
|  |  |  | 1 | Трубу не полностью видно в двух или более смотровых окнах
|  |  |  | 2 | Трубу не полностью видно в одном смотровом окне. Индикатор обжима все еще находится на фитинге.
|  |  |  | 3 | Неверные позиции отсутствуют
|  | С | Пресс-соединение 6 (Радиальная запресовка PE-X/Al/PE-X) |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Фитинг запрессован неправильно или не запрессован Трубу не видно в смотровых окнах.
|  |  |  | 1 | Трубу не полностью видно в двух или более смотровых окнах
|  |  |  | 2 | Трубу не полностью видно в одном смотровом окне. Индикатор обжима все еще находится на фитинге.
|  |  |  | 3 | Неверные позиции отсутствуют
|  | С | Cварное соединение 7 (Нагретым инструментом в раструб PPR) |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Труба, сваренная с фитингом под углом с одной или обеих сторон или с дефектом охвата. Не допустимый, если L≥1мм
|  |  |  | 1 | Труба, сваренная с фитингом под углом с одной или обеих сторон или с незначительным дефектом Допустимый, если L≤1мм
|  |  |  | 2 | Изменяющаяся форма грата или его отсутствие на одной или обеих сторонах (частично или по всей длине стыка)
|  |  |  | 3 | Неверные позиции отсутствуют
|  | С | Cварное соединение 8 (Нагретым инструментом в раструб PPR) |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Труба, сваренная с фитингом под углом с одной или обеих сторон или с дефектом охвата. Не допустимый, если L≥1мм
|  |  |  | 1 | Труба, сваренная с фитингом под углом с одной или обеих сторон или с незначительным дефектом Допустимый, если L≤1мм
|  |  |  | 2 | Изменяющаяся форма грата или его отсутствие на одной или обеих сторонах (частично или по всей длине стыка)
|  |  |  | 3 | Неверные позиции отсутствуют
|  | С | Cварное соединение 9 (Нагретым инструментом в раструб PPR) Разрушающий контроль |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Труба, сваренная с фитингом под углом с одной или обеих сторон или с дефектом охвата. Не допустимый, если L≥1мм
|  |  |  | 1 | Труба, сваренная с фитингом под углом с одной или обеих сторон или с незначительным дефектом Допустимый, если L≤1мм
|  |  |  | 2 | Изменяющаяся форма грата или его отсутствие на одной или обеих сторонах (частично или по всей длине стыка)
|  |  |  | 3 | Неверные позиции отсутствуют
|  | С | Cварное соединение 10 (Нагретым инструментом в раструб PPR) Разрушающий контроль |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Труба, сваренная с фитингом под углом с одной или обеих сторон или с дефектом охвата. Не допустимый, если L≥1мм
|  |  |  | 1 | Труба, сваренная с фитингом под углом с одной или обеих сторон или с незначительным дефектом Допустимый, если L≤1мм
|  |  |  | 2 | Изменяющаяся форма грата или его отсутствие на одной или обеих сторонах (частично или по всей длине стыка)
|  |  |  | 3 | Неверные позиции отсутствуют
|  | С | Пресс-соединение 11 (Радиальная запресовка Cu) |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Фитинг незапрессован или запрессован неправильно
|  |  |  | 1 | Маркировка глубины встакви не видна, как указано в спецификациях производителя
|  |  |  | 2 | Нет других отметок на трубе или фитинге, кроме отметки глубины вставки.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Пресс-соединение 12 (Радиальная запресовка Cu) |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Фитинг незапрессован или запрессован неправильно
|  |  |  | 1 | Маркировка глубины встакви не видна, как указано в спецификациях производителя
|  |  |  | 2 | Нет других отметок на трубе или фитинге, кроме отметки глубины вставки.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Пайка 13 |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Припой не видно по всей окружности трубы/фитинга и/или видно слишком много припоя или более одной точки приложения припоя. (Внимание: не допускается удаление излишнего припоя или точек приложения!) и/или труба и/или фитинг не очищены от флюса.
|  |  |  | 1 | Ø15-22 мм видно более 1 стартовой точки или Ø28-35 мм видно более 2 стартовых точек или при пайке припой приложен по окружности фитинга
|  |  |  | 2 | Ø15-22 мм видно более 1 стартовой точки или Ø28-35 мм видно более 2 стартовых точек или при пайке припой приложен по окружности фитинга или 1 капля припоя на трубе/фитинге. Внимание: плоская стартовая точка может быть как на трубе, так и на фитинге! Это не ошибка.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов. Внимание: 15-22 мм: допускается только одна стартовая точка. 28-35 мм: допускается 2 стартовые точки. Не допускается при пайке приложения припоя по окружности.
|  | С | Пайка 14 |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Припой не видно по всей окружности трубы/фитинга и/или видно слишком много припоя или более одной точки приложения припоя. (Внимание: не допускается удаление излишнего припоя или точек приложения!) и/или труба и/или фитинг не очищены от флюса.
|  |  |  | 1 | Ø15-22 мм видно более 1 стартовой точки или Ø28-35 мм видно более 2 стартовых точек или при пайке припой приложен по окружности фитинга
|  |  |  | 2 | Ø15-22 мм видно более 1 стартовой точки или Ø28-35 мм видно более 2 стартовых точек или при пайке припой приложен по окружности фитинга или 1 капля припоя на трубе/фитинге. Внимание: плоская стартовая точка может быть как на трубе, так и на фитинге! Это не ошибка.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов. Внимание: 15-22 мм: допускается только одна стартовая точка. 28-35 мм: допускается 2 стартовые точки. Не допускается при пайке приложения припоя по окружности.
|  | С | Пайка 15 разрушающий контроль |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Труба вставлена не полностью
|  |  |  | 1 | Внутри соединения сужен конец трубы- труба не откалибрована или не удален грат И внутри трубы припой виден не по всей окружности конца трубы
|  |  |  | 2 | ИЛИ Внутри соединения сужен конец трубы - труба не откалибрована или не удален грат ИЛИ Внутри трубы/фитинга припой виден не по всей окружности конца трубы.
|  |  |  | 3 | Неверные позиции отсутствуют
|  | С | Пайка 16 разрушающий контроль |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Труба вставлена не полностью
|  |  |  | 1 | Внутри соединения сужен конец трубы- труба не откалибрована или не удален грат И внутри трубы припой виден не по всей окружности конца трубы
|  |  |  | 2 | ИЛИ Внутри соединения сужен конец трубы - труба не откалибрована или не удален грат ИЛИ Внутри трубы/фитинга припой виден не по всей окружности конца трубы.
|  |  |  | 3 | Неверные позиции отсутствуют
|  | С | Резьба 17 PE-X/Al/PE-X |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы.
|  |  |  | 1 | Видно более двух витков резьбы.
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Резьба 18 PPR |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы.
|  |  |  | 1 | Видно более двух витков резьбы.
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Резьба 19 Cu |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы.
|  |  |  | 1 | Видно более двух витков резьбы.
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
10 | Вертикаль и горизонталь
|  | И | Вертикаль 1 PE-Xc/Al/PE |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из личного инструмента участника, введите данные с цифрового уровня | 90 | 5 | 0.25
|  | И | Вертикаль 2 PE-Xc/Al/PE |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из личного инструмента участника, введите данные с цифрового уровня | 90 | 5 | 0.25
|  | И | Горизонталь 3 PE-X/Al/PE-X |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из личного инструмента участника, введите данные с цифрового уровня | 90 | 5 | 0.25
|  | И | Горизонталь 4 PE-X/Al/PE-X |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из личного инструмента участника, введите данные с цифрового уровня | 90 | 5 | 0.25
|  | И | Вертикаль 5 PPR |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из личного инструмента участника, введите данные с цифрового уровня | 90 | 5 | 0.25
|  | И | Вертикаль 6 PPR |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из личного инструмента участника, введите данные с цифрового уровня | 90 | 5 | 0.25
|  | И | Горизонталь 7 PPR |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из личного инструмента участника, введите данные с цифрового уровня | 90 | 5 | 0.25
|  | И | Горизонталь 8 PPR |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из личного инструмента участника, введите данные с цифрового уровня | 90 | 5 | 0.25
|  | И | Вертикаль 9 Cu |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из личного инструмента участника, введите данные с цифрового уровня | 90 | 5 | 0.25
|  | И | Вертикаль 10 Cu |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из личного инструмента участника, введите данные с цифрового уровня | 90 | 5 | 0.25
|  | И | Горизонталь 11 Cu |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из личного инструмента участника, введите данные с цифрового уровня | 90 | 5 | 0.25
|  | И | Горизонталь 12 Cu |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из личного инструмента участника, введите данные с цифрового уровня | 90 | 5 | 0.25
11 | Гибы и углы
|  | И | Гиб 1 PE-X/Al/PE-X |  | Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка - Гиб указан на оценочном чертеже Используйте измерительное оборудование из личного инструмента участника, введите данные с цифрового уровня |  | 5 | 0.25
|  | И | Гиб 2 PE-X/Al/PE-X |  | Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка - Гиб указан на оценочном чертеже Используйте измерительное оборудование из личного инструмента участника, введите данные с цифрового уровня |  | 5 | 0.25
|  | С | Гибка машиной 3 PE-X/Al/PE-X |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Видно более одной складки или вмятины
|  |  |  | 1 | Видно только одну скоалку или вмятины
|  |  |  | 2 | Нет маркировки процесса гибки
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | И | Гиб 4 Cu |  | Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка - Гиб указан на оценочном чертеже Используйте измерительное оборудование из личного инструмента участника, введите данные с цифрового уровня |  | 5 | 0.25
|  | И | Гиб 5 Cu |  | Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка - Гиб указан на оценочном чертеже Используйте измерительное оборудование из личного инструмента участника, введите данные с цифрового уровня |  | 5 | 0.25
|  | С | Гибка машиной 6 Cu |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Видно более одной складки или вмятины
|  |  |  | 1 | Видно только одну скоалку или вмятины
|  |  |  | 2 | Нет маркировки процесса гибки
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
12 | Испытание давлением воздухом с завершением и сдачей результата в отведенной время
|  | И | Трубы/трубопроводные системы В1 герметичны (не учитывая производственный брак)? |  | Да = пройдено без протечек, полная оценка / Нет = испытание на протечки не пройдено, 0 оценка | Да/Нет | 6 | 2
|  | И | Трубы/трубопроводные системы Т3 герметичны (не учитывая производственный брак)? |  | Да = пройдено без протечек, полная оценка / Нет = испытание на протечки не пройдено, 0 оценка | Да/Нет | 6 | 2
13 | Настройка и регулирование оборудования систем
|  | И | Участник открыл все необходимые вентили для правильной проверки системы? |  | Участник обязан открыть запорную арматуру, клапаны для полноценной проверки системы. Экспертная группа имеет право попросить участника продемонстрировать открытие всех клапанов для оценки данного аспекта | Да/Нет | 7 | 1
|  | И | После проведения испытания давлением участник закрыл "подачу" (все вентили)? |  | После сдачи гидравлического испытания участник должен плавно спустить давление в систему канализации. После сдачи пневматического испытания участник должен плавно сбросить давление. Участник закрыл входной вентиль или кран. | Да/Нет | 7 | 1
14 | Создание и применение решений для обслуживания, ремонта и замены
|  | И | Аккуратность работы 1 (PE-Xc/Al/PE) |  | Фитинги / вентили имеющие гранные элементы не имеют повреждений? Да - полная оценка / нет - 0 оценка | Да/Нет | 8 | 0.5
|  | И | Аккуратность работы 2 (PE-X/Al/PE-X) |  | Трубы не имеют повреждений? Да - полная оценка / нет - 0 оценка | Да/Нет | 8 | 0.5
|  | И | Аккуратность работы 3 PPR |  | Фитинги / вентили имеющие гранные элементы не имеют повреждений? Да - полная оценка / нет - 0 оценка | Да/Нет | 8 | 0.5
|  | И | Аккуратность работы 3 Cu |  | Фитинги / вентили имеющие гранные элементы не имеют повреждений? Да - полная оценка / нет - 0 оценка | Да/Нет | 8 | 0.5
В | Установка санитарно-технических приборов | [6 empty] | 5.5
1 | Защитные очки и перчатки
|  | И | Участник использовал защитные перчатки при выполнении модуля В? |  | Защитные перчатки использовались согласно инструкции по ОТ (не было замечаний)! Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.2
|  | И | Участник использовал защитные очки при выполнении модуля В? |  | Защитные очки использовались согласно инструкции по ОТ (не было замечаний) - уборка рабочего места означает, что участник не использует защитные очки! Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.2
2 | Чистота
|  | И | Удалены все этикетки с оборудования? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.1
|  | И | Оборудование установлено без повреждений? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.1
3 | Размеры
|  | И | Размер 1 (Прибор 1 Унитаз) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.7
|  | И | Размер 2 (Прибор 2 Умывальник) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.7
|  | И | Размер 3 (Прибор 3 Гигиенический душ) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.7
|  | И | Размер 4 (Прибор 4 Тропический душ) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.7
4 | Вертикаль и горизонталь
|  | И | Вертикаль и горизонталь 5. Горизонталь (Прибор 1 Унитаз) |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка | 90 | 5 | 0.55
Используйте измерительное оборудование из тулбокса участника, введите данные с цифрового уровня
|  | И | Вертикаль и горизонталь 6. Горизонталь (Прибор 2 Умывальник) |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка | 90 | 5 | 0.55
Используйте измерительное оборудование из тулбокса участника, введите данные с цифрового уровня
5 | Настройка и регулировка оборудования систем
|  | И | Участник проводил регулировку и настройку работы элементов оборудования? |  | Участник обязан жестко закрепить и отрегулировать сидение унитаза, кнопку бачка, смеситель и донный клапан. (наблюдение в процессе работы) | Да/Нет | 7 | 1
Г | Монтаж системы отопления/системы «тёплый пол» | [6 empty] | 28.55
1 | Защитные очки и перчатки
|  | И | Участник использовал защитные перчатки при выполнении модуля Г? |  | Защитные перчатки использовались согласно инструкции по ОТ (не было замечаний)! Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.2
|  | И | Участник использовал защитные очки при выполнении модуля Г? |  | Защитные очки использовались согласно инструкции по ОТ (не было замечаний) - уборка рабочего места означает, что участник не использует защитные очки! Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.2
2 | Использование материалов: трубы и фитинги
|  | И | Участнику потребовались дополнительные трубы |  | Введите суммарную длину дополнительных отрезков трубы, потребовавшихся участнику в метрах, например, 1,25 0 м = полная оценка / 1-2 м суммарно для всех систем = половина оценки / более 2 м = 0 оценка | 0 | 1 | 0.2
|  | И | Участнику понадобились дополнительные фитинги |  | Введите количество дополнительных фитингов выданных участнику 0 = полная оценка / 1-2 фитинга суммарно для всей системы = половина оценки / 3 и более = 0 оценка | 0 | 1 | 0.2
3 | Чистота
|  | И | Нет вспомогательных линий за исключением нулевых линий. |  | В зоне выполнения модуля на стенах нет всомогательных линий (исключение составляют нулевые линии) Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.1
|  | И | На стенах нет видимых неправильных отверстий сделанных участником |  | В зоне выполнения модуля на стенах нет неправильных отверстий сделанных участником Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.15
|  | И | Инструмент убран после окончания работы? |  | Проверка проводится в перерыве на обед, по завершению рабочего времени в конце рабочего дня и завершению модуля участником. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.1
|  | И | На полу в рабочей зоне отсутствуют излишки труб, фитинги, упаковочные коробки? |  | Проверка проводится в перерыве на обед, по завершению рабочего времени в конце рабочего дня и завершению модуля участником. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.1
4 | Завершение и сдача работы в отведенное время
|  | И | Модуль завершен в отведенное время? |  | Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала. Завершение фиксируется только в случае наличия всех элементов и оборудования системы выполняемого модуля. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 1
5 | Работа с нормативной, сопроводительной документацией, чертежи
|  | И | Система в целом смонтирована в соотетствии чертежу? Все элементы присутствуют согласно чертежу? |  | Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 0.65
|  | И | Все трубы подающей и обратной линий системы установлены в правильном направлении потока? |  | Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 0.4
|  | И | Подключение труб системы теплого пола к коллектору соответствует проекту? |  | Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 0.4
6 | Дизайн (менеджмент)
|  | И | Вентили и другая трубопроводная арматура установлены в правильном направлении? |  | Все вентили, фильтры, краны установлены по направлению потока Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 4 | 1
|  | И | Насосы установлены в правильном направлении? |  | Все КИП, насосы, клапаны установлены по направлению потока Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 4 | 1
|  | И | Диаметры всех труб соответствуют проекту? |  | Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 4 | 0.5
|  | И | Все изгибы (узлы) труб системы Т1 и Т2 выполнены в соответствии с эскизами узлов? |  | Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 4 | 1
|  | И | Схема укладки трубы системы теплого пола соответствует проекту? |  | Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 4 | 1
7 | Размеры
|  | И | Размер 1 (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
|  | И | Размер 2 (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
|  | И | Размер 3 (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
|  | И | Размер 4 (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
|  | И | Размер 5 (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
|  | И | Размер 6 (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
|  | И | Размер 7 (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
|  | И | Размер 8 (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
|  | И | Размер 9 (PEX) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
|  | И | Размер 10 (PEX) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
|  | И | Размер 11 (PEX) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
|  | И | Размер 12 (PEX) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
8 | Соединения
|  | С | Пресс-соединение 1 (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) Радиальная запресовка |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Фитинг незапрессован или запрессован неправильно
|  |  |  | 1 | Маркировка глубины встакви не видна, как указано в спецификациях производителя
|  |  |  | 2 | Нет других отметок на трубе или фитинге, кроме отметки глубины вставки.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Пресс-соединение 2 (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) Радиальная запресовка |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Фитинг незапрессован или запрессован неправильно
|  |  |  | 1 | Маркировка глубины встакви не видна, как указано в спецификациях производителя
|  |  |  | 2 | Нет других отметок на трубе или фитинге, кроме отметки глубины вставки.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Пресс-соединение 3 (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) Радиальная запресовка |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Фитинг незапрессован или запрессован неправильно
|  |  |  | 1 | Маркировка глубины встакви не видна, как указано в спецификациях производителя
|  |  |  | 2 | Нет других отметок на трубе или фитинге, кроме отметки глубины вставки.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Пресс-соединение 4 (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) Радиальная запресовка |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Фитинг незапрессован или запрессован неправильно
|  |  |  | 1 | Маркировка глубины встакви не видна, как указано в спецификациях производителя
|  |  |  | 2 | Нет других отметок на трубе или фитинге, кроме отметки глубины вставки.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Пресс-соединение 5 разрушающий контроль (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) Радиальная запресовка |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Труба не полностью вставлена в фитинг. И внутри соединения конец трубы заужен.
|  |  |  | 1 | Труба не полностью вставлена в фитинг.
|  |  |  | 2 | Кромка трубы не зачищена.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Пресс-соединение 6 разрушающий контроль (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) Радиальная запресовка |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Труба не полностью вставлена в фитинг. И внутри соединения конец трубы заужен.
|  |  |  | 1 | Труба не полностью вставлена в фитинг.
|  |  |  | 2 | Кромка трубы не зачищена.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Резьба 7 (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы.
|  |  |  | 1 | Видно более двух витков резьбы.
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Резьба 8 (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы.
|  |  |  | 1 | Видно более двух витков резьбы.
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Соединение PEX с коллектором 9 Разрушающий контроль |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Отсутствует зажимное или уплотнительное кольцо Труба вставлена не до упора
|  |  |  | 1 | Не удален грат и конец трубы отрезан не перпендикулярно
|  |  |  | 2 | Не удален грат или конец трубы отрезан не перпендикулярно
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Соединение PEX с коллектором 10 Разрушающий контроль |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Отсутствует зажимное или уплотнительное кольцо Труба вставлена не до упора
|  |  |  | 1 | Не удален грат и конец трубы отрезан не перпендикулярно
|  |  |  | 2 | Не удален грат или конец трубы отрезан не перпендикулярно
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
9 | Вертикаль и горизонталь
|  | И | Вертикаль 1 (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из тулбокса участника, введите данные с цифрового уровня | 90 | 5 | 0.25
|  | И | Вертикаль 2 (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из тулбокса участника, введите данные с цифрового уровня | 90 | 5 | 0.25
|  | И | Вертикаль 3 (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из тулбокса участника, введите данные с цифрового уровня | 90 | 5 | 0.25
|  | И | Вертикаль 4 (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из тулбокса участника, введите данные с цифрового уровня | 90 | 5 | 0.25
|  | И | Горизонталь 5 (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из тулбокса участника, введите данные с цифрового уровня | 0 | 5 | 0.25
|  | И | Горизонталь 6 (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из тулбокса участника, введите данные с цифрового уровня | 0 | 5 | 0.25
|  | И | Горизонталь 7 (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из тулбокса участника, введите данные с цифрового уровня | 0 | 5 | 0.25
|  | И | Горизонталь 8 (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из тулбокса участника, введите данные с цифрового уровня | 0 | 5 | 0.25
|  | И | Горизонталь 9 Коллектор (PEX) |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из тулбокса участника, введите данные с цифрового уровня | 0 | 5 | 0.25
10 | Гибы и углы
|  | И | Гиб 1 (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) |  | Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка - Гиб указан на оценочном чертеже Используйте измерительное оборудование из тулбокса участника, введите данные с цифрового угломера | 45 | 5 | 0.25
|  | И | Гиб 2 (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) |  | Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка - Гиб указан на оценочном чертеже Используйте измерительное оборудование из тулбокса участника, введите данные с цифрового угломера | 45 | 5 | 0.25
|  | И | Гиб 3 (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) |  | Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка - Гиб указан на оценочном чертеже Используйте измерительное оборудование из тулбокса участника, введите данные с цифрового угломера | 90 | 5 | 0.25
|  | И | Гиб 4 (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) |  | Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка - Гиб указан на оценочном чертеже Используйте измерительное оборудование из тулбокса участника, введите данные с цифрового угломера | 90 | 5 | 0.25
|  | И | Гиб 5 (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) |  | Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка - Гиб указан на оценочном чертеже Используйте измерительное оборудование из тулбокса участника, введите данные с цифрового угломера | 90 | 5 | 0.25
|  | И | Гиб 6 (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) |  | Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка - Гиб указан на оценочном чертеже Используйте измерительное оборудование из тулбокса участника, введите данные с цифрового угломера | 90 | 5 | 0.25
|  | И | Гиб 7 (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) |  | Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка - Гиб указан на оценочном чертеже Используйте измерительное оборудование из тулбокса участника, введите данные с цифрового угломера | 90 | 5 | 0.25
|  | И | Гиб 8 (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) |  | Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка - Гиб указан на оценочном чертеже Используйте измерительное оборудование из тулбокса участника, введите данные с цифрового угломера | 90 | 5 | 0.25
|  | И | Гиб 9 (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) |  | Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка - Гиб указан на оценочном чертеже Используйте измерительное оборудование из тулбокса участника, введите данные с цифрового угломера | 90 | 5 | 0.25
|  | С | Гибка машиной 10 (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Видно более одной складки или вмятины
|  |  |  | 1 | Видно только одну скоалку или вмятины
|  |  |  | 2 | Нет маркировки процесса гибки
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Гибка машиной 11 (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Видно более одной складки или вмятины
|  |  |  | 1 | Видно только одну скоалку или вмятины
|  |  |  | 2 | Нет маркировки процесса гибки
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Гибка машиной 12 (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Видно более одной складки или вмятины
|  |  |  | 1 | Видно только одну скоалку или вмятины
|  |  |  | 2 | Нет маркировки процесса гибки
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Гибка машиной 13 (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Видно более одной складки или вмятины
|  |  |  | 1 | Видно только одну скоалку или вмятины
|  |  |  | 2 | Нет маркировки процесса гибки
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | И | Целостность трубы 14 (PEX) |  | Трубы из ПЭ-С должна иметь ровную и гладкую наружную и внутреннюю поверхности. На поверхности трубы допускаются незначительные продольные полосы и волнистость. На поверхности труб не допускаются пузыри, трещины, заломы, раковины и посторонние включения. Да = На поверхности трубы нет заломов и трещин (полная оценка)/ Нет = На поверхности трубы имеются заломы и трещины ( 0 - оценка) | Да/Нет | 5 | 0.25
11 | Испытание давлением воздухом с завершением и сдачей результата в отведенной время
|  | И | Трубы/трубопроводные системы герметичны (не учитывая производственный брак)? |  | Да = пройдено без протечек, полная оценка / Нет = испытание на протечки не пройдено, 0 оценка | Да/Нет | 6 | 2
12 | Настройка и регулирование оборудования систем
|  | И | Участник открыл все необходимые вентили для правильной проверки системы? |  | Участник обязан открыть запорную арматуру, клапаны для полноценной проверки системы. Экспертная группа имеет право попросить участника продемонстрировать открытие всех клапанов для оценки данного аспекта | Да/Нет | 7 | 1
|  | И | После проведения испытания давлением участник закрыл "подачу" (все вентили)? |  | После сдачи гидравлического испытания участник должен плавно спустить давление в систему канализации. После сдачи пневматического испытания участник должен плавно сбросить давление. Участник закрыл входной вентиль или кран. | Да/Нет | 7 | 1
13 | Создание и применение решений для обслуживания, ремонта и замены
|  | И | Аккуратность работы 1 (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) |  | Фитинги / вентили имеющие гранные элементы не имеют повреждений? Да - полная оценка / нет - 0 оценка | Да/Нет | 8 | 0.5
|  | И | Аккуратность работы 2 (Тонкостенные нержавеющие стальные трубы) |  | Трубы не имеют повреждений? Да - полная оценка / нет - 0 оценка | Да/Нет | 8 | 0.5
|  | И | Аккуратность работы 3 (PEX) |  | Фитинги / вентили имеющие гранные элементы не имеют повреждений? Да - полная оценка / нет - 0 оценка | Да/Нет | 8 | 0.5
Д | Монтаж системы противопожарного водопровода из стальных ВГП труб (скоростной тест) | [6 empty] | 19.4
1 | Защитные очки и перчатки
|  | И | Участник использовал защитные перчатки при выполнении модуля Д? |  | Защитные перчатки использовались согласно инструкции по ОТ (не было замечаний)! Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.2
|  | И | Участник использовал защитные очки при выполнении модуля Д? |  | Защитные очки использовались согласно инструкции по ОТ (не было замечаний) - уборка рабочего места означает, что участник не использует защитные очки! Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.2
2 | Использование материалов: трубы и фитинги
|  | И | Участнику потребовались дополнительные трубы |  | Введите суммарную длину дополнительных отрезков трубы, потребовавшихся участнику в метрах, например, 1,25 0 м = полная оценка / 1-2 м суммарно для всех систем = половина оценки / более 2 м = 0 оценка | 0 | 1 | 0.2
|  | И | Участнику понадобились дополнительные фитинги |  | Введите количество дополнительных фитингов выданных участнику 0 = полная оценка / 1-2 фитинга суммарно для всей системы = половина оценки / 3 и более = 0 оценка | 0 | 1 | 0.2
3 | Чистота
|  | И | Нет вспомогательных линий за исключением нулевых линий. |  | В зоне выполнения модуля на стенах нет всомогательных линий (исключение составляют нулевые линии) Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.1
|  | И | На стенах нет видимых неправильных отверстий сделанных участником |  | В зоне выполнения модуля на стенах нет неправильных отверстий сделанных участником Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.15
|  | И | Инструмент убран после окончания работы? |  | Проверка проводится в перерыве на обед, по завершению рабочего времени в конце рабочего дня и завершению модуля участником. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.1
|  | И | На полу в рабочей зоне отсутствуют излишки труб, фитинги, упаковочные коробки? |  | Проверка проводится в перерыве на обед, по завершению рабочего времени в конце рабочего дня и завершению модуля участником. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.1
4 | Завершение и сдача работы в отведенное время
|  | И | Модуль завершен в отведенное время? |  | Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала. Завершение фиксируется только в случае наличия всех элементов и оборудования системы выполняемого модуля. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 1
5 | Работа с нормативной, сопроводительной документацией, чертежи
|  | И | Система в целом смонтирована в соотетствии чертежу? Все элементы присутствуют согласно чертежу? |  | Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 0.65
6 | Дизайн (менеджмент)
|  | И | Вентили и другая трубопроводная арматура установлены в правильном направлении? |  | Все вентили, фильтры, краны установлены по направлению потока Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 4 | 1
|  | И | Диаметры всех труб соответствуют проекту? |  | Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 4 | 0.5
|  | И | Все изгибы (узлы) труб системы В2 выполнены в соответствии с эскизами узлов? |  | Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 4 | 0.5
7 | Размеры
|  | И | Размер 1 (Распределительная сеть) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
|  | И | Размер 2 (Распределительная сеть) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
|  | И | Размер 3 (Распределительная сеть) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
|  | И | Размер 4 (Распределительная сеть) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
|  | И | Размер 5 (Распределительная сеть) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
|  | И | Размер 6 (Распределительная сеть) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
|  | И | Размер 7 (Стояк - Грувлочные соединения) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
|  | И | Размер 8 (Стояк - Грувлочные соединения) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
|  | И | Размер 9 (Стояк - Грувлочные соединения) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
|  | И | Размер 10 (Стояк - Грувлочные соединения) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.55
8 | Соединения
|  | С | Резьба 1 (Распределительная сеть) |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы.
|  |  |  | 1 | Видно более двух витков резьбы.
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Резьба 2 (Распределительная сеть) |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы.
|  |  |  | 1 | Видно более двух витков резьбы.
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | И | Грувлочные соединения 3 |  | Соединение имеет положительный или нейтральный скос (одинаковый с обеих сторон) между дужками болтов. Не допускается отрицательный скос или зазор между дужками (даже с одной из сторон) Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 5 | 0.25
|  | И | Грувлочные соединения 4 |  | Соединение имеет положительный или нейтральный скос (одинаковый с обеих сторон) между дужками болтов. Не допускается отрицательный скос или зазор между дужками (даже с одной из сторон) Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 5 | 0.25
|  | И | Грувлочные соединения 5 |  | Соединение имеет положительный или нейтральный скос (одинаковый с обеих сторон) между дужками болтов. Не допускается отрицательный скос или зазор между дужками (даже с одной из сторон) Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 5 | 0.25
|  | И | Грувлочные соединения 6 |  | Соединение имеет положительный или нейтральный скос (одинаковый с обеих сторон) между дужками болтов. Не допускается отрицательный скос или зазор между дужками (даже с одной из сторон) Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 5 | 0.25
9 | Вертикаль и горизонталь
|  | И | Вертикаль и горизонталь 1. Вертикаль (Распределительная сеть) |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из тулбокса участника, введите данные с цифрового уровня | 90 | 5 | 0.25
|  | И | Вертикаль и горизонталь 2. Горизонталь (Распределительная сеть) |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из тулбокса участника, введите данные с цифрового уровня | 0 | 5 | 0.25
|  | И | Вертикаль и горизонталь 3. Вертикаль (Стояк - Грувлочные соединения) |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из тулбокса участника, введите данные с цифрового уровня | 90 | 5 | 0.25
10 | Гибы и углы
|  | И | Гиб 1 (Распределительная сеть) |  | Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка - Гиб указан на оценочном чертеже Используйте измерительное оборудование из тулбокса участника, введите данные с цифрового угломера | 45 | 5 | 0.25
|  | И | Гиб 2 (Распределительная сеть) |  | Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка - Гиб указан на оценочном чертеже Используйте измерительное оборудование из тулбокса участника, введите данные с цифрового угломера | 90 | 5 | 0.25
|  | И | Гиб 3 (Распределительная сеть) |  | Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка - Гиб указан на оценочном чертеже Используйте измерительное оборудование из тулбокса участника, введите данные с цифрового угломера | 90 | 5 | 0.25
|  | С | Гибка машиной 4 (Распределительная сеть) |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Видно более одной складки или вмятины
|  |  |  | 1 | Видно только одну скоалку или вмятины
|  |  |  | 2 | Нет маркировки процесса гибки
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Гибка машиной 5 (Распределительная сеть) |  |  |  | 5 | 0.25
|  |  |  | 0 | Видно более одной складки или вмятины
|  |  |  | 1 | Видно только одну скоалку или вмятины
|  |  |  | 2 | Нет маркировки процесса гибки
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
11 | Испытание давлением воздухом с завершением и сдачей результата в отведенной время
|  | И | Трубы/трубопроводные системы В2 герметичны (не учитывая производственный брак)? |  | Да = пройдено без протечек, полная оценка / Нет = испытание на протечки не пройдено, 0 оценка | Да/Нет | 6 | 2
12 | Настройка и регулирование оборудования систем
|  | И | Участник открыл все необходимые вентили для правильной проверки системы? |  | Участник обязан открыть запорную арматуру, клапаны для полноценной проверки системы. Экспертная группа имеет право попросить участника продемонстрировать открытие всех клапанов для оценки данного аспекта | Да/Нет | 7 | 1
|  | И | После проведения испытания давлением участник закрыл "подачу" (все вентили)? |  | После сдачи гидравлического испытания участник должен плавно спустить давление в систему канализации. После сдачи пневматического испытания участник должен плавно сбросить давление. Участник закрыл входной вентиль или кран. | Да/Нет | 7 | 1
13 | Создание и применение решений для обслуживания, ремонта и замены
|  | И | Аккуратность работы 1 (Распределительная сеть) |  | Фитинги / вентили имеющие гранные элементы не имеют повреждений? Да - полная оценка / нет - 0 оценка | Да/Нет | 8 | 0.5
|  | И | Аккуратность работы 2 (Распределительная сеть) |  | Трубы не имеют повреждений? Да - полная оценка / нет - 0 оценка | Да/Нет | 8 | 0.5
|  | И | Аккуратность работы 3 (Стояк - Грувлочные соединения Пожарный клапан/кран) |  | Фитинги / вентили имеющие гранные элементы не имеют повреждений? Да - полная оценка / нет - 0 оценка | Да/Нет | 8 | 0.5
Е | Информирование руководства о выполненной работе | [6 empty] | 5
1 | Приветствие и вежливое общение
|  | И | Участник начал информирование с приветствия судей |  | Участник обязан начать обращение к судьям с приветствия и представится | Да/Нет | 3 | 0.25
|  | И | Участник расказал о выполненых работах |  | Участник обязан представить все выполненые работы в рамках названия модулей | Да/Нет | 3 | 0.25
|  | И | Участник передал судьям акт выполненных работ? |  | Участник обязан передать экспертам заполненный акт выполненных работ, паспорта на КИП. | Да/Нет | 3 | 0.25
|  | И | Участник закончив информирование попрощался с судьми |  | Участник обязан закончив информирование попрощаться с группой оценки выразив слова благодарности за внимание. | Да/Нет | 3 | 0.25
2 | Сдача систем водоснабжения заказчику
|  | И | Участник объяснил / показал клиенту, принцип работы системы водоснабжения? |  | Участник обязан объяснить и показать принцип работы системы водоснабжения, показать напрправление потоков воды, из каких материалов собраны системы водоснабжения. | Да/Нет | 3 | 0.25
|  | И | Участник объяснил / показал клиенту, внутриквартирный узел учета? |  | Участник обязан объяснить и показать принцип работы внутриквартирного узла учета системы водоснабжения, объяснить назначение каждого элемента узла, показать напрправление потоков воды на приборах. | Да/Нет | 3 | 0.25
|  | И | Участник объяснил / показал клиенту, принцип работы коллектора? |  | Участник обязан объяснить и показать принцип работы коллекторов системы водоснабжения, объяснить его назначение. | Да/Нет | 3 | 0.25
3 | Сдача системы отопления заказчику
|  | И | Участник объяснил / показал клиенту, принцип работы системы отопления? |  | Участник обязан объяснить и показать принцип работы системы отопления, показать напрправление потоков жидкости, из каких материалов собрана система отопления. | Да/Нет | 3 | 0.25
|  | И | Участник объяснил / показал клиенту, все элементы/приборы системы отопления? |  | Участник обязан объяснить и показать все элементы/приборы системы отопления, назначение каждого из них в данной системе. | Да/Нет | 3 | 0.25
|  | И | Участник объяснил / показал клиенту насосы? |  | Участник обязан объяснить и показать принцип работы/настройки насосов, схему их обслуживания. | Да/Нет | 3 | 0.25
|  | И | Участник объяснил / показал клиенту принцип работы группы безопасности? |  | Участник обязан объяснить и показать принцип работы группы безопасности, схему их обслуживания. | Да/Нет | 3 | 0.25
|  | И | Участник объяснил / показал клиенту регулировку радиаторов? |  | Участник обязан объяснить и показать принцип работы термостатической головки, способ подключения радиатора. | Да/Нет | 3 | 0.25
|  | И | Участник объяснил / показал клиенту принцип работы системы теплого пола? |  | Участник обязан объяснить и показать принцип работы системы теплого пола, показать напрправление потоков жидкости, из каких материалов собрана система. | Да/Нет | 3 | 0.25
|  | И | Участник объяснил / показал клиенту принцип балансировки системы теплого пола? |  | Участник обязан объяснить и показать принцип настройки балансировки на ротометре коллектора теплого пола | Да/Нет | 3 | 0.25
4 | Сдача системы противопожарного водопровода заказчику
|  | И | Участник объяснил / показал клиенту, принцип работы системы противопожарного водопровода? |  | Участник обязан объяснить и показать принцип работы системы противопожарного водопровода, показать напрправление потоков воды, из каких материалов собрана система. | Да/Нет | 3 | 0.25
|  | И | Участник объяснил клиенту про регламентные работы и техническое обслуживание? |  | Участник обязан объяснить про сроки регламентных работ, выполнение ревизии пожарных кранов. | Да/Нет | 3 | 0.25
5 | Сдача санитарно-технических приборов заказчику
|  | И | Участник объяснил / показал клиенту, регулировку настрооек арматуры смывного бачка? |  | Участник обязан объяснить и показать обслуживание и регулировку заливного и сливного (настроить на 6л) клапанов. | Да/Нет | 3 | 0.25
|  | И | Участник объяснил / показал клиенту, принцип работы смесителя для раковины? |  | Участник обязан объяснить и показать принцип работы смесителя для раковины, возможность перекрытия подачи воды, возможность проведения профилактических работ (замена аэратора), регулировка донного клапана (если есть). | Да/Нет | 3 | 0.25
|  | И | Участник объяснил / показал клиенту, принцип работы гигиенического душа? |  | Участник обязан объяснить и показать принцип работы гигиенического душа, возможность замены шланга и лейки. | Да/Нет | 3 | 0.25
|  | И | Участник объяснил / показал клиенту, принцип работы смесителя для душа? |  | Участник обязан объяснить и показать принцип работы смесителя для душа, возможность проведения профилактических работ (замена аэратора), возможность замены шланга и лейки. | Да/Нет | 3 | 0.25
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация работ, охрана труда
2 | Работа с нормативной, сопроводительной документацией, чертежи
3 | Коммуникация
4 | Менеджмент (дизайн)
5 | Технологии и ресурсы
6 | Испытания
7 | Настройка и регулировка оборудования систем
8 | Создание и применение решений для обслуживания, ремонта и замены